PAGE  
1
	
	



	PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA

	dla budynku usługowego


	Budynek oceniany:

	Nazwa obiektu
	Dzienny Dom SENIOR+

	Adres obiektu
	27-532 Wojciechowice Stodoły   dz. nr 117/3

	Całość/ część budynku
	Część budynku

	Nazwa inwestora
	Dzienny  Dom „Senior-Wigor”

	Adres inwestora
	UL. Szpitalna 4 

	Kod, miejscowość
	27-500 OPATÓW

	Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m2)
	119.13 

	Powierzchnia zabudowy (Ag, m2)
	297.85

	Kubatura budynku (V, m3)
	668,61

	


	
	Imie i nazwisko
	Uprawnienia/pieczątka
	Podpis
	Data

	Projektant:
	Stanisław   Jakubowski 
	84/Tbg/81, 63/Tbg/80
	
	06.2018


Ostrowiec Św., 06.2018

	Spis treści:

	1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

	2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien

	3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

	4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

	5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

	6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

	7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

	8)  Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej

	9)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

	10)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2014

	11)  Bilans mocy


1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

	Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych

	I.
Przegrody ściany zewnętrzne

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. U [W/m2K]
	Wsp.U wg. Wt 2014 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	Ściana zewnętrzna
	SZ 1
	0,25
	0,25
	Tak

	

	II.
Przegrody ściany na gruncie

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. U [W/m2K]
	Wsp.U wg. Wt 2014 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	Ściana na gruncie
	SG 1
	0,25
	0,25
	Tak

	

	IV.
Przegrody dach

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. U [W/m2K]
	Wsp.U wg. Wt 2014 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	Dach
	D 1
	0,20
	0,20
	Tak

	

	VI.
Przegrody podłogi na gruncie

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. U [W/m2K]
	Wsp.U wg. Wt 2014 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	Podłoga na gruncie
	PG 1
	0,30
	0,30
	Tak

	

	X.
Przegrody drzwi zewnętrzne

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. U [W/m2K]
	Wsp.U wg. Wt 2014 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	Drzwi zewnętrzne
	DZ 1
	1,70
	1,70
	Tak

	


	Parametry przegród przezroczystych

	XI.
Okna zewnętrzne

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. U [W/m2K]
	Wsp.oszklenia g
	Udział pow. oszklonej C
	Wsp.U wg. Wt 2014 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	Okno zewnętrzne
	OZ 1
	1,30
	0,60
	0,80
	1,30
	Tak

	


	2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien


Grupa "Niezgrupowane"

	Przeznaczenie budynku
	Budynki użyteczności publicznej

	Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych
	Ao = 71.53 m2

	Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych
	Az = 233.82 m2

	Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego
	Aw = 10,60 m2

	Graniczna wartość powierzchni okien
	AoMax = 0,15•Az + 0,03•Aw = 39,31m2

	Sprawdzenie warunku powierzchni okien AoMaxAo
	Warunek spełniony


	3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni


	3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych


	3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z gruntem


	3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród.


	4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy


	Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

	Temperatura wewnętrzna strefy
	i
	20,0
	oC

	Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze
	Af
	170,6
	m2

	Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi
	qint
	14,0
	W/m2

	Pojemność cieplna budynku
	Cm
	18760500
	J/K

	Stała czasowa budynku
	
	15,2
	h

	Udział granicznych potrzeb ciepła
	H,lim
	1,5
	-

	-
	aH
	2,0
	-

	Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c

	miesiąc
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Średnia temperatura zewnętrzna e, oC
	-1,1
	-1,5
	3,5
	8,4
	14,9
	16,1
	17,4
	17,6
	13,1
	8,1
	2,9
	-0,3

	Liczba godzin w miesiącu tm, h
	558
	504
	558
	540
	558
	540
	558
	558
	540
	558
	540
	558

	Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3*H*(i-e)*tm kWh/m-c
	2013
	1853
	1574
	1071
	487
	360
	248
	229
	637
	1135
	1579
	1937

	Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3*Hzy*(i-i,yz)*tm kWh/m-c
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c
	2013
	1853
	1574
	1071
	487
	360
	248
	229
	637
	1135
	1579
	1937

	Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c
	271
	334
	667
	866
	1160
	1201
	1256
	1022
	803
	491
	264
	240

	Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm kWh/m-c
	1332
	1203
	1332
	1289
	1332
	1289
	1332
	1332
	1289
	1332
	1289
	1332

	Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c
	1604
	1537
	1999
	2156
	2493
	2491
	2588
	2355
	2093
	1823
	1554
	1573

	H=QH,gn/QH,ht
	0,40
	0,41
	0,63
	1,00
	2,56
	3,45
	5,21
	5,13
	1,64
	0,80
	0,49
	0,41

	H,1
	0,40
	0,41
	0,52
	0,82
	1,78
	0,00
	0,00
	0,00
	1,22
	0,65
	0,45
	0,40

	H,2
	0,41
	0,52
	0,82
	1,78
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,39
	1,22
	0,65
	0,45

	fH,n
	1,00
	1,00
	1,00
	0,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,33
	1,00
	1,00
	1,00

	Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn
	0,90
	0,89
	0,80
	0,67
	0,35
	0,27
	0,19
	0,19
	0,50
	0,74
	0,86
	0,90

	Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn*QH,gn kWh/m-c
	2591
	2340
	1547
	579
	0
	0
	0
	0
	78
	928
	1824
	2471

	Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok
	12358,0


	Niezgrupowane

	Zestawienie stref

	Numer strefy
	Nazwa strefy
	Af
	V
	i
	Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd

	
	-
	m2
	m3
	oC
	kWh/rok

	1
	Strefa O1
	170,55
	877,93
	20,0
	12357,99

	Całkowite zapotrzebowanie strefy   
QH,nd  kWh/rok
	12357,99


	5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd


	Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej

	Niezgrupowane

	Ciepło właściwe wody, cW
	4.19
	kJ/kg*K

	Gęstość wody, W
	1000
	kg/m3

	Temperatura ciepłej wody, CW
	45
	oC

	Temperatura zimnej wody, O
	10
	oC

	Współczynnik korekcyjny, kt
	1,28
	-

	Liczba jednostek odniesienia, Li
	2
	j.o.

	Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe
	1,00
	-

	Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCW
	-
	dm3/j.o.*d

	Mnożnik na przerwy urlopowe
	0,90
	-

	Czas użytkowania instalacji, tUZ
	265,00
	dni

	Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, QW,nd
	837,07
	kWh/rok


	6)
Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji


	Niezgrupowane

	Nazwa źródła
	Nowe źródło ogrzewania

	Nr źródła
	1
	-

	Udział procentowy
	100
	%

	Rodzaj nośnika energii
	Paliwo - węgiel kamienny

	Współczynnik WH
	1,10
	-

	Współczynnik Wel
	3.00
	-

	Energia użytkowa QH,nd
	12357,99
	kWh/rok

	Wybrany wariant wytwarzania
	Kotły węglowe wyprodukowane po 2000r.

	Sprawność wytwarzania H,g
	0,82
	-

	Wybrany wariant regulacji
	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji miejscowej

	Sprawność regulacji H,e
	0,88
	-

	Wybrany wariant przesyłu
	C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. ogrzewanych

	Sprawność przesyłu H,d
	0,97
	-

	Wybrany wariant akumulacji
	Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 oC wewnątrz osłony termicznej budynku

	Sprawność akumulacji H,s
	0,97
	-

	Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot
	0,68
	-

	Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H%
	94,24
	kWh/rok


	7)
Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody


	Niezgrupowane

	Nazwa źródła
	Nowe źródło ciepłej wody

	Nr źródła
	1
	-

	Udział procentowy
	100,00
	%

	Rodzaj nośnika energii
	Paliwo - gaz ziemny

	Współczynnik WW
	1,10
	-

	Współczynnik Wel
	3.00
	-

	Energia użytkowa QW,nd
	837,07
	kWh/rok

	Wybrany wariant wytwarzania
	Kotły niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

	Sprawność wytwarzania W,g
	0,90
	-

	Wybrany wariant przesyłu
	Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacja ciepłej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzające izolowane

	Rodzaj przesyłu ciepłej wody
	Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej wody

	Sprawność przesyłu W,d
	0,87
	-

	Wybrany wariant akumulacji
	Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

	Sprawność akumulacji W,s
	0,87
	-

	Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot
	0,63
	-

	Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W%
	165,11
	kWh/rok


	8)
Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej


	Niezgrupowane

	Ogrzewanie  i wentylacja

	Nr źródła
	Nazwa źródła
	QK,H kWh/rok
	QP,H kWh/rok

	1
	Nowe źródło ogrzewania
	18201,53
	20304,41

	Suma
	18201,53
	20304,41

	

	Przygotowanie ciepłej wody

	Nr źródła
	Nazwa źródła
	QK,H kWh/rok
	QP,H kWh/rok

	1
	Nowe źródło ciepłej wody
	1336,33
	1965,28

	Suma
	1336,33
	1965,28

	

	Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L
	-
	kWh/rok

	Zestawienie energii końcowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af
	114,56
	kWh/(m2*rok)

	Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Ep = QP/Af
	-
	kWh/(m2*rok)


	Budynek referencyjny wg WT 2008

	Suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielających część ogrzewaną budynku od powierzchni zewnętrznej, gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnętrznym
	A
	458,28
	m2

	Kubatura ogrzewanej części budynku, liczoną po obrysie zewnętrznym
	Ve
	877,93
	m3

	Współczynnik kształtu
	A/Ve
	0,52
	1/m

	Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku
	Af
	170,55
	m2

	Powierzchnia ściany zewnętrznej budynku, liczona po obrysie zewnętrznym
	Aw,e
	219,57
	m2

	Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku
	EPW
	2,38
	kWh/(m2*rok)

	Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do oświetlenia wbudowanego w ciągu roku
	EPL
	135,00
	kWh/(m2*rok)

	Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia
	EPref
	239,36
	kWh/(m2*rok)


	Sprawdzenie warunku na EP

	EP kWh/(m2*rok)
	
	EPref kWh/(m2*rok)
	Uwagi

	130,58
	<=
	239,36
	Warunek spełniony


	9)
Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego


	Dane zbiorcze ze stref budynku

	Kubatura ogrzewanej całości po obrysie zewnętrznym
	Ve
	877,93
	m3

	Kubatura grupy  Niezgrupowane
	Ve,1
	877,93
	m3

	Powierzchnia ogrzewana całości budynku
	Af
	170,55
	m2

	Powierzchnia ogrzewana grupy  Niezgrupowane
	Af,1
	170,55
	m2

	Współczynnik kształtu
	A/Ve
	0,19
	1/m

	Grupa: Niezgrupowane

	Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia
	EP
	130,58
	kWh/(m2*rok)

	Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia
	EPref
	239,36
	kWh/(m2*rok)

	Sredniważony współczynnik EPm

	Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia
	EPm
	130,58
	kWh/(m2*rok)

	Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia
	EPmref
	239,36
	kWh/(m2*rok)


	Sprawdzenie warunku na EP

	EP kWh/(m2*rok)
	
	EPref kWh/(m2*rok)
	Uwagi

	130,58
	<=
	239,36
	Warunek spełniony


	10)
Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2014


	Nazwa
	Spełniony
	Niespełniony
	Uwagi

	Warunek izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych
	Tak
	
	

	Warunek powierzchni okien
	Tak
	
	

	Warunek EP < EPref
	Tak
	
	


	11)
Bilans mocy


	Lp.
	Branża
	Zapotrzebowanie na moc Eel [kWh/rok]
	Uwagi

	1
	Ogrzewanie
	94,24
	

	2
	Przygotowanie ciepłej wody
	165,11
	


	



